## ВА88, ВА07, ВА44, ВА66
| Условия: | [5 empty] | In выс/In ниж ≥ | 2.5 |  |  | Isd выс / Isd ниж ≥ | 2
|  |  | где: | In выс – номинальный ток вышестоящего ВА, А;
In ниж – номинальный ток нижестоящего ВА, А;
Isd выс - ток уставки электро-магнитного расцепителя вышестоящего ВА, А;
Isd ниж - ток уставки электро-магнитного расцепителя нижестоящего ВА, А.
Значение на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей - предельный ток селективности Is, А (для ВА с разным номинальным напряжением, Is приведен к высокой стороне)
Буква "Т" на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей означает полную селективность выключателей
U - номинальное напряжение ВА, В
уст. - кратность уставки электро-магнитного расцепителя ВА
Icu - предельная коммутационная способность автоматического выключателя, А
Предельный ток селективности приведен к высокой стороне
Серия |  |  |  |  | Вышестоящий ВА | [11 empty] | Вышестоящий ВА | [9 empty] | Вышестоящий ВА | [9 empty] | Вышестоящий ВА | [5 empty] | Вышестоящий ВА | [5 empty] | Вышестоящий ВА | [6 empty] | Вышестоящий ВА |  |  |  |  | Вышестоящий ВА | [8 empty] | Вышестоящий ВА | [7 empty] | Вышестоящий ВА | [10 empty] | Вышестоящий ВА |  |  |  | Вышестоящий ВА | [9 empty] | Вышестоящий ВА |  |  |  | Вышестоящий ВА
[5 empty] | ВА88-32 25 кА, 500А или 10 In | [11 empty] | ВА88-33 35 кА, 500А или 10 In | [9 empty] | ВА88-35 35 кА, 10 In или 1,5-12 In (эл.расц.) | [9 empty] | ВА88-35Р 35 кА, 5-10 In | [5 empty] | ВА88-37 35 кА, 10 In или 1,5-12 In (э.р.) | [5 empty] | ВА88-40 35 кА, 10 In или 1,5-12 In (эл.расц.) | [6 empty] | ВА88-43 50 кА, 1,5-12 In (эл.расц.) |  |  |  |  | ВА07: 1-10 In U = 400-690 В |  | -208 | -212 | -216 | -220 | -325 | -332 | -440 | ВА07-М 42, 80 кА, 400-690 В, (3-10) или (1,3-15) In | [9 empty] | ВА44-33 15 кА, 10 In | [8 empty] | ВА44-35 25 кА, 10 In | [5 empty] | ВА66-31 18 кА, 630 А или 10 In | [7 empty] | ВА66-33 20 кА, 10 In |  |  |  | ВА66-35 25 кА, 10 In
[5 empty] | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | U, В | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400
[5 empty] | уст. | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | уст. | 12 | 12 | 12 | 12 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10 | уст. | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10
Нижестоящий ВА | ВА88-32 25 кА, 500А или 10 In | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |  | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |  | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 |  | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 |  | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 |  | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 |  | In, А | 1000 | 1250 | 1600 |  | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |  | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |  | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |  | In, А | 200 | 250 |  | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |  | In, А | 125 | 160 |  | In, А | 200 | 250
|  | - | 400 | 25000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 25000 | 12.5 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 12.5 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 12.5 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 12.5 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 12.5 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 12.5 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 12.5 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 12.5 | 500 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 12.5 | 500 | 8000 | T | T | T | T | T | 12.5 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 12.5 | 500 | 2000 | 2500 | 12.5 | 500 | [7 empty] | 1000 | 12.5 | 500 | 1250 | 1600 | 12.5 | 500 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 25000 | 16 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 16 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 16 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 16 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 16 | 500 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 16 | 500 | 8000 | T | T | T | T | T | 16 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 500 | 2000 | 2500 | 16 | 500 | [7 empty] | 1000 | 16 | 500 | 1250 | 1600 | 16 | 500 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 25000 | 25 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 25 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 25 | 500 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 25 | 500 | 8000 | T | T | T | T | T | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | [7 empty] | 1000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 25000 | 32 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 32 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 32 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 32 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 32 | 500 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 32 | 500 | 8000 | T | T | T | T | T | 32 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 500 | 2000 | 2500 | 32 | 500 | [7 empty] | 1000 | 32 | 500 | 1250 | 1600 | 32 | 500 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 25000 | 40 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 40 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 40 | 500 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 40 | 500 | 8000 | T | T | T | T | T | 40 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 500 | 2000 | 2500 | 40 | 500 | [7 empty] | 1000 | 40 | 500 | 1250 | 1600 | 40 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 25000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1250 | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 50 | 500 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 50 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 50 | 500 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 50 | 500 | 8000 | T | T | T | T | T | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | [8 empty] | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 25000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 63 | 630 | 12000 | 15000 | 19200 | 63 | 630 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 63 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 25000 | 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 80 | 800 |  |  | 2000 | 2500 | 80 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 80 | 800 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 80 | 800 | 12000 | 15000 | 19200 | 80 | 800 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 80 | 800 | 8000 | T | T | T | T | T | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800 | 2000 | 2500 | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 |  |  | 80 | 800 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 25000 | 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 100 | 1000 |  |  |  | 2500 | 100 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 100 | 1000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 100 | 1000 | 12000 | 15000 | 19200 | 100 | 1000 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | 8000 | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000 |  | 2500 | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 |  | 2500
|  | 10 | 400 | 25000 | 125 | 1250 | [10 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  |  |  | 125 | 1250 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 125 | 1250 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 125 | 1250 | 12000 | 15000 | 19200 | 125 | 1250 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 125 | 1250 | 8000 | T | T | T | T | T | 125 | 1250 | [9 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250
Нижестоящий ВА | ВА88-33 35 кА, 500А или 10 In | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | - | 400 | 35000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 35000 | 16 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 16 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 16 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 16 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 16 | 500 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 16 | 500 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 16 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 500 | 2000 | 2500 | 16 | 500 | [7 empty] | 1000 | 16 | 500 | 1250 | 1600 | 16 | 500 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 35000 | 32 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 32 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 32 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 32 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 32 | 500 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 32 | 500 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 32 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 500 | 2000 | 2500 | 32 | 500 | [7 empty] | 1000 | 32 | 500 | 1250 | 1600 | 32 | 500 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 35000 | 40 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 40 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 40 | 500 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 40 | 500 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 40 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 500 | 2000 | 2500 | 40 | 500 | [7 empty] | 1000 | 40 | 500 | 1250 | 1600 | 40 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1250 | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 50 | 500 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 50 | 500 | 12000 | 15000 | 19200 | 50 | 500 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 50 | 500 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | [8 empty] | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 63 | 630 | 12000 | 15000 | 19200 | 63 | 630 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 63 | 630 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 80 | 800 |  |  | 2000 | 2500 | 80 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 80 | 800 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 80 | 800 | 12000 | 15000 | 19200 | 80 | 800 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 80 | 800 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800 | 2000 | 2500 | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 |  |  | 80 | 800 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 100 | 1000 |  |  |  | 2500 | 100 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 100 | 1000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 100 | 1000 | 12000 | 15000 | 19200 | 100 | 1000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 100 | 1000 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000 |  | 2500 | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 |  | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 125 | 1250 | [10 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  |  |  | 125 | 1250 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 125 | 1250 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 125 | 1250 | 12000 | 15000 | 19200 | 125 | 1250 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 125 | 1250 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 125 | 1250 | [9 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250
|  | 10 | 400 | 35000 | 160 | 1600 | [10 empty] | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 |  |  |  |  | 160 | 1600 |  |  | 4000 | 4800 | 160 | 1600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 160 | 1600 | 12000 | 15000 | 19200 | 160 | 1600 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 160 | 1600 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 160 | 1600 | [9 empty] | 160 | 1600 |  |  | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 |  |  | 160 | 1600
Нижестоящий ВА | ВА88-35 35 кА, 10 In или 1,5-12 In (эл.расц.) |  | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 35000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 63 | 630 | 12000 | 15000 | 19200 | 63 | 630 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 63 | 630 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 80 | 800 |  |  | 2000 | 2500 | 80 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 80 | 800 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 80 | 800 | 12000 | 15000 | 19200 | 80 | 800 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 80 | 800 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800 | 2000 | 2500 | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 |  |  | 80 | 800 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 100 | 1000 |  |  |  | 2500 | 100 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 100 | 1000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 100 | 1000 | 12000 | 15000 | 19200 | 100 | 1000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 100 | 1000 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000 |  | 2500 | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 |  | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 125 | 1250 | [10 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  |  |  | 125 | 1250 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 125 | 1250 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 125 | 1250 | 12000 | 15000 | 19200 | 125 | 1250 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 125 | 1250 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 125 | 1250 | [9 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250
|  | 10 | 400 | 35000 | 160 | 1600 | [10 empty] | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 |  |  |  |  | 160 | 1600 |  |  | 4000 | 4800 | 160 | 1600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 160 | 1600 | 12000 | 15000 | 19200 | 160 | 1600 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 160 | 1600 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 160 | 1600 | [9 empty] | 160 | 1600 |  |  | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 |  |  | 160 | 1600
|  | 10 | 400 | 35000 | 200 | 2000 | [10 empty] | 200 | 2000 | [8 empty] | 200 | 2000 | [8 empty] | 200 | 2000 |  |  |  |  | 200 | 2000 |  |  |  |  | 200 | 2000 |  | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 200 | 2000 | 12000 | 15000 | 19200 | 200 | 2000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 200 | 2000 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 200 | 2000 | [9 empty] | 200 | 2000 |  |  | 200 | 2000 | [8 empty] | 200 | 2000 |  |  | 200 | 2000
|  | 10 | 400 | 35000 | 250 | 2500 | [10 empty] | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 |  |  |  |  | 250 | 2500 |  |  |  |  | 250 | 2500 |  |  | 6300 | 8000 | 9600 | 250 | 2500 | 12000 | 15000 | 19200 | 250 | 2500 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 250 | 2500 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 250 | 2500 | [9 empty] | 250 | 2500 |  |  | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 |  |  | 250 | 2500
|  | 1.5 | 400 | 35000 | 250 | 375 | [10 empty] | 250 | 375 | [8 empty] | 250 | 375 | [8 empty] | 250 | 375 |  |  |  |  | 250 | 375 |  |  |  |  | 250 | 375 |  |  | 6300 | 8000 | 9600 | 250 | 375 | 12000 | 15000 | 19200 | 250 | 375 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 250 | 375 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 250 | 375 | [9 empty] | 250 | 375 |  |  | 250 | 375 | [8 empty] | 250 | 375 |  |  | 250 | 375
Нижестоящий ВА | ВА88-35Р 35 кА, 5-10 In | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 5 | 400 | 35000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 35000 | 125 | 625 | [10 empty] | 125 | 625 | [8 empty] | 125 | 625 | [8 empty] | 125 | 625 |  |  |  |  | 125 | 625 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 125 | 625 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 125 | 625 | 12000 | 15000 | 19200 | 125 | 625 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 125 | 625 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 125 | 625 | [9 empty] | 125 | 625 |  |  | 125 | 625 | [8 empty] | 125 | 625 |  |  | 125 | 625
|  | 5 | 400 | 35000 | 160 | 800 | [10 empty] | 160 | 800 | [8 empty] | 160 | 800 | [8 empty] | 160 | 800 |  |  |  |  | 160 | 800 |  |  | 4000 | 4800 | 160 | 800 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 160 | 800 | 12000 | 15000 | 19200 | 160 | 800 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 160 | 800 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 160 | 800 | [9 empty] | 160 | 800 |  |  | 160 | 800 | [8 empty] | 160 | 800 |  |  | 160 | 800
|  | 5 | 400 | 35000 | 200 | 1000 | [10 empty] | 200 | 1000 | [8 empty] | 200 | 1000 | [8 empty] | 200 | 1000 |  |  |  |  | 200 | 1000 |  |  |  |  | 200 | 1000 |  | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 200 | 1000 | 12000 | 15000 | 19200 | 200 | 1000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 200 | 1000 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 200 | 1000 | [9 empty] | 200 | 1000 |  |  | 200 | 1000 | [8 empty] | 200 | 1000 |  |  | 200 | 1000
|  | 5 | 400 | 35000 | 250 | 1250 | [10 empty] | 250 | 1250 | [8 empty] | 250 | 1250 | [8 empty] | 250 | 1250 |  |  |  |  | 250 | 1250 |  |  |  |  | 250 | 1250 |  |  | 6300 | 8000 | 9600 | 250 | 1250 | 12000 | 15000 | 19200 | 250 | 1250 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 250 | 1250 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 250 | 1250 | [9 empty] | 250 | 1250 |  |  | 250 | 1250 | [8 empty] | 250 | 1250 |  |  | 250 | 1250
| ВА88-37 35 кА, 10 In или 1,5-12 In (э.р.) | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 35000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 250 | 2500 | [10 empty] | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 |  |  |  |  | 250 | 2500 |  |  |  |  | 250 | 2500 |  |  | 6300 | 8000 | 9600 | 250 | 2500 | 12000 | 15000 | 19200 | 250 | 2500 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 250 | 2500 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 250 | 2500 | [9 empty] | 250 | 2500 |  |  | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 |  |  | 250 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 315 | 3150 | [10 empty] | 315 | 3150 | [8 empty] | 315 | 3150 | [8 empty] | 315 | 3150 |  |  |  |  | 315 | 3150 |  |  |  |  | 315 | 3150 |  |  |  | 8000 | 9600 | 315 | 3150 | 12000 | 15000 | 19200 | 315 | 3150 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 315 | 3150 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 315 | 3150 | [9 empty] | 315 | 3150 |  |  | 315 | 3150 | [8 empty] | 315 | 3150 |  |  | 315 | 3150
|  | 10 | 400 | 35000 | 400 | 4000 | [10 empty] | 400 | 4000 | [8 empty] | 400 | 4000 | [8 empty] | 400 | 4000 |  |  |  |  | 400 | 4000 |  |  |  |  | 400 | 4000 | [5 empty] | 400 | 4000 | 12000 | 15000 | 19200 | 400 | 4000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 400 | 4000 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 400 | 4000 | [9 empty] | 400 | 4000 |  |  | 400 | 4000 | [8 empty] | 400 | 4000 |  |  | 400 | 4000
|  | 1.5 | 400 | 35000 | 400 | 600 | [10 empty] | 400 | 600 | [8 empty] | 400 | 600 | [8 empty] | 400 | 600 |  |  |  |  | 400 | 600 |  |  |  |  | 400 | 600 | [5 empty] | 400 | 600 | 12000 | 15000 | 19200 | 400 | 600 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 400 | 600 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 400 | 600 | [9 empty] | 400 | 600 |  |  | 400 | 600 | [8 empty] | 400 | 600 |  |  | 400 | 600
Нижестоящий ВА | ВА88-40 35 кА, 10 In или 1,5-12 In (эл.расц.) | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 35000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 35000 | 400 | 4000 | [10 empty] | 400 | 4000 | [8 empty] | 400 | 4000 | [8 empty] | 400 | 4000 |  |  |  |  | 400 | 4000 |  |  |  |  | 400 | 4000 | [5 empty] | 400 | 4000 | 12000 | 15000 | 19200 | 400 | 4000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 400 | 4000 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 400 | 4000 | [9 empty] | 400 | 4000 |  |  | 400 | 4000 | [8 empty] | 400 | 4000 |  |  | 400 | 4000
|  | 10 | 400 | 35000 | 500 | 5000 | [10 empty] | 500 | 5000 | [8 empty] | 500 | 5000 | [8 empty] | 500 | 5000 |  |  |  |  | 500 | 5000 |  |  |  |  | 500 | 5000 | [5 empty] | 500 | 5000 |  | 15000 | 19200 | 500 | 5000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 500 | 5000 | 8000 | 18750 | T | T | T | T | 500 | 5000 | [9 empty] | 500 | 5000 |  |  | 500 | 5000 | [8 empty] | 500 | 5000 |  |  | 500 | 5000
|  | 10 | 400 | 35000 | 630 | 6300 | [10 empty] | 630 | 6300 | [8 empty] | 630 | 6300 | [8 empty] | 630 | 6300 |  |  |  |  | 630 | 6300 |  |  |  |  | 630 | 6300 | [5 empty] | 630 | 6300 |  |  | 19200 | 630 | 6300 |  | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 630 | 6300 |  | 18750 | T | T | T | T | 630 | 6300 | [9 empty] | 630 | 6300 |  |  | 630 | 6300 | [8 empty] | 630 | 6300 |  |  | 630 | 6300
|  | 10 | 400 | 35000 | 800 | 8000 | [10 empty] | 800 | 8000 | [8 empty] | 800 | 8000 | [8 empty] | 800 | 8000 |  |  |  |  | 800 | 8000 |  |  |  |  | 800 | 8000 | [5 empty] | 800 | 8000 |  |  |  | 800 | 8000 |  | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 800 | 8000 |  | 18750 | T | T | T | T | 800 | 8000 | [9 empty] | 800 | 8000 |  |  | 800 | 8000 | [8 empty] | 800 | 8000 |  |  | 800 | 8000
|  | 1.5 | 400 | 35000 | 800 | 1200 | [10 empty] | 800 | 1200 | [8 empty] | 800 | 1200 | [8 empty] | 800 | 1200 |  |  |  |  | 800 | 1200 |  |  |  |  | 800 | 1200 | [5 empty] | 800 | 1200 |  |  |  | 800 | 1200 |  | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 800 | 1200 |  | 18750 | T | T | T | T | 800 | 1200 | [9 empty] | 800 | 1200 |  |  | 800 | 1200 | [8 empty] | 800 | 1200 |  |  | 800 | 1200
| ВА88-43 50 кА, 1,5-12 In (эл.расц.) | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 1.5 | 400 | 35000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 1.5 | 400 | 35000 | 1000 | 1500 | [10 empty] | 1000 | 1500 | [8 empty] | 1000 | 1500 | [8 empty] | 1000 | 1500 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | [5 empty] | 1000 | 1500 |  |  |  | 1000 | 1500 |  |  | 16000 | 20000 | T | T | T | 1000 | 1500 |  |  | T | T | T | T | 1000 | 1500 | [9 empty] | 1000 | 1500 |  |  | 1000 | 1500 | [8 empty] | 1000 | 1500 |  |  | 1000 | 1500
|  | 1.5 | 400 | 35000 | 1250 | 1875 | [10 empty] | 1250 | 1875 | [8 empty] | 1250 | 1875 | [8 empty] | 1250 | 1875 |  |  |  |  | 1250 | 1875 |  |  |  |  | 1250 | 1875 | [5 empty] | 1250 | 1875 |  |  |  | 1250 | 1875 |  |  |  | 20000 | T | T | T | 1250 | 1875 |  |  |  | T | T | T | 1250 | 1875 | [9 empty] | 1250 | 1875 |  |  | 1250 | 1875 | [8 empty] | 1250 | 1875 |  |  | 1250 | 1875
|  | 1.5 | 400 | 35000 | 1600 | 2400 | [10 empty] | 1600 | 2400 | [8 empty] | 1600 | 2400 | [8 empty] | 1600 | 2400 |  |  |  |  | 1600 | 2400 |  |  |  |  | 1600 | 2400 | [5 empty] | 1600 | 2400 |  |  |  | 1600 | 2400 |  |  |  |  | T | T | T | 1600 | 2400 |  |  |  |  | T | T | 1600 | 2400 | [9 empty] | 1600 | 2400 |  |  | 1600 | 2400 | [8 empty] | 1600 | 2400 |  |  | 1600 | 2400
Нижестоящий ВА | ВА07: 1-10 In U = 400-690 В | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 2 | 400 | 65000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
| ВА07-208 | 2 | 400 | 65000 | 800 | 1600 | [10 empty] | 800 | 1600 | [8 empty] | 800 | 1600 | [8 empty] | 800 | 1600 |  |  |  |  | 800 | 1600 |  |  |  |  | 800 | 1600 | [5 empty] | 800 | 1600 |  |  |  | 800 | 1600 |  | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | T | 800 | 1600 |  | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | T | 800 | 1600 | [9 empty] | 800 | 1600 |  |  | 800 | 1600 | [8 empty] | 800 | 1600 |  |  | 800 | 1600
| ВА07-212 | 2 | 400 | 65000 | 1250 | 2500 | [10 empty] | 1250 | 2500 | [8 empty] | 1250 | 2500 | [8 empty] | 1250 | 2500 |  |  |  |  | 1250 | 2500 |  |  |  |  | 1250 | 2500 | [5 empty] | 1250 | 2500 |  |  |  | 1250 | 2500 |  |  |  | 20000 | 25000 | 32000 | T | 1250 | 2500 |  |  |  | 30000 | 37500 | T | 1250 | 2500 | [9 empty] | 1250 | 2500 |  |  | 1250 | 2500 | [8 empty] | 1250 | 2500 |  |  | 1250 | 2500
| ВА07-216 | 2 | 400 | 65000 | 1600 | 3200 | [10 empty] | 1600 | 3200 | [8 empty] | 1600 | 3200 | [8 empty] | 1600 | 3200 |  |  |  |  | 1600 | 3200 |  |  |  |  | 1600 | 3200 | [5 empty] | 1600 | 3200 |  |  |  | 1600 | 3200 |  |  |  |  | 25000 | 32000 | T | 1600 | 3200 |  |  |  |  | 37500 | T | 1600 | 3200 | [9 empty] | 1600 | 3200 |  |  | 1600 | 3200 | [8 empty] | 1600 | 3200 |  |  | 1600 | 3200
| ВА07-220 | 2 | 400 | 65000 | 2000 | 4000 | [10 empty] | 2000 | 4000 | [8 empty] | 2000 | 4000 | [8 empty] | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 2000 | 4000 | [5 empty] | 2000 | 4000 |  |  |  | 2000 | 4000 | [5 empty] | 32000 | T | 2000 | 4000 | [5 empty] | T | 2000 | 4000 | [9 empty] | 2000 | 4000 |  |  | 2000 | 4000 | [8 empty] | 2000 | 4000 |  |  | 2000 | 4000
| ВА07-325 | 2 | 400 | 85000 | 2500 | 5000 | [10 empty] | 2500 | 5000 | [8 empty] | 2500 | 5000 | [8 empty] | 2500 | 5000 |  |  |  |  | 2500 | 5000 |  |  |  |  | 2500 | 5000 | [5 empty] | 2500 | 5000 |  |  |  | 2500 | 5000 | [6 empty] | 40000 | 2500 | 5000 | [6 empty] | 2500 | 5000 | [9 empty] | 2500 | 5000 |  |  | 2500 | 5000 | [8 empty] | 2500 | 5000 |  |  | 2500 | 5000
| ВА07-332 | 2 | 400 | 85000 | 3200 | 6400 | [10 empty] | 3200 | 6400 | [8 empty] | 3200 | 6400 | [8 empty] | 3200 | 6400 |  |  |  |  | 3200 | 6400 |  |  |  |  | 3200 | 6400 | [5 empty] | 3200 | 6400 |  |  |  | 3200 | 6400 | [7 empty] | 3200 | 6400 | [6 empty] | 3200 | 6400 | [9 empty] | 3200 | 6400 |  |  | 3200 | 6400 | [8 empty] | 3200 | 6400 |  |  | 3200 | 6400
| ВА07-440 | 2 | 400 | 85000 | 4000 | 8000 | [10 empty] | 4000 | 8000 | [8 empty] | 4000 | 8000 | [8 empty] | 4000 | 8000 |  |  |  |  | 4000 | 8000 |  |  |  |  | 4000 | 8000 | [5 empty] | 4000 | 8000 |  |  |  | 4000 | 8000 | [7 empty] | 4000 | 8000 | [6 empty] | 4000 | 8000 | [9 empty] | 4000 | 8000 |  |  | 4000 | 8000 | [8 empty] | 4000 | 8000 |  |  | 4000 | 8000
Нижестоящий ВА | ВА07-М 42, 80 кА, 400-690 В (3-10) или (1,31-15) In | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 3 | 400 | 42000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 3 | 400 | 42000 | 800 | 2400 | [10 empty] | 800 | 2400 | [8 empty] | 800 | 2400 | [8 empty] | 800 | 2400 |  |  |  |  | 800 | 2400 |  |  |  |  | 800 | 2400 | [5 empty] | 800 | 2400 |  |  |  | 800 | 2400 |  | 12500 | 16000 | 20000 | T | T | T | 800 | 2400 |  | 18750 | 24000 | T | T | T | 800 | 2400 | [9 empty] | 800 | 2400 |  |  | 800 | 2400 | [8 empty] | 800 | 2400 |  |  | 800 | 2400
|  | 1.3125 | 400 | 80000 | 1250 | 1640.625 | [10 empty] | 1250 | 1640.625 | [8 empty] | 1250 | 1640.625 | [8 empty] | 1250 | 1640.625 |  |  |  |  | 1250 | 1640.625 |  |  |  |  | 1250 | 1640.625 | [5 empty] | 1250 | 1640.625 |  |  |  | 1250 | 1640.625 |  |  |  | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | 1250 | 1640.625 |  |  |  | 30000 | 37500 | T | 1250 | 1640.625 | [9 empty] | 1250 | 1640.625 |  |  | 1250 | 1640.625 | [8 empty] | 1250 | 1640.625 |  |  | 1250 | 1640.625
|  | 1.3125 | 400 | 80000 | 1600 | 2100 | [10 empty] | 1600 | 2100 | [8 empty] | 1600 | 2100 | [8 empty] | 1600 | 2100 |  |  |  |  | 1600 | 2100 |  |  |  |  | 1600 | 2100 | [5 empty] | 1600 | 2100 |  |  |  | 1600 | 2100 |  |  |  |  | 25000 | 32000 | 40000 | 1600 | 2100 |  |  |  |  | 37500 | T | 1600 | 2100 | [9 empty] | 1600 | 2100 |  |  | 1600 | 2100 | [8 empty] | 1600 | 2100 |  |  | 1600 | 2100
|  | 1.3125 | 400 | 80000 | 2000 | 2625 | [10 empty] | 2000 | 2625 | [8 empty] | 2000 | 2625 | [8 empty] | 2000 | 2625 |  |  |  |  | 2000 | 2625 |  |  |  |  | 2000 | 2625 | [5 empty] | 2000 | 2625 |  |  |  | 2000 | 2625 | [5 empty] | 32000 | 40000 | 2000 | 2625 | [5 empty] | T | 2000 | 2625 | [9 empty] | 2000 | 2625 |  |  | 2000 | 2625 | [8 empty] | 2000 | 2625 |  |  | 2000 | 2625
|  | 1.3125 | 400 | 80000 | 2500 | 3281.25 | [10 empty] | 2500 | 3281.25 | [8 empty] | 2500 | 3281.25 | [8 empty] | 2500 | 3281.25 |  |  |  |  | 2500 | 3281.25 |  |  |  |  | 2500 | 3281.25 | [5 empty] | 2500 | 3281.25 |  |  |  | 2500 | 3281.25 | [6 empty] | 40000 | 2500 | 3281.25 | [6 empty] | 2500 | 3281.25 | [9 empty] | 2500 | 3281.25 |  |  | 2500 | 3281.25 | [8 empty] | 2500 | 3281.25 |  |  | 2500 | 3281.25
|  | 1.3125 | 400 | 80000 | 3200 | 4200 | [10 empty] | 3200 | 4200 | [8 empty] | 3200 | 4200 | [8 empty] | 3200 | 4200 |  |  |  |  | 3200 | 4200 |  |  |  |  | 3200 | 4200 | [5 empty] | 3200 | 4200 |  |  |  | 3200 | 4200 | [7 empty] | 3200 | 4200 | [6 empty] | 3200 | 4200 | [9 empty] | 3200 | 4200 |  |  | 3200 | 4200 | [8 empty] | 3200 | 4200 |  |  | 3200 | 4200
Нижестоящий ВА |  | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 15000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
| ВА44-33 15 кА, 10 In | 10 | 400 | 15000 | 25 | 250 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 250 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 25 | 250 | 12000 | T | T | 25 | 250 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 | 8000 | T | T | T | T | T | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 320 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 32 | 320 | 12000 | T | T | 32 | 320 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | 8000 | T | T | T | T | T | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 400 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 40 | 400 | 12000 | T | T | 40 | 400 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | 8000 | T | T | T | T | T | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | [7 empty] | 1000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1250 | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 50 | 500 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 50 | 500 | 12000 | T | T | 50 | 500 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | 8000 | T | T | T | T | T | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | [8 empty] | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 63 | 630 | 12000 | T | T | 63 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 80 | 800 |  |  | 2000 | 2500 | 80 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 80 | 800 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 80 | 800 | 12000 | T | T | 80 | 800 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 80 | 800 | 8000 | T | T | T | T | T | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800 | 2000 | 2500 | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 |  |  | 80 | 800 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 100 | 1000 |  |  |  | 2500 | 100 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 100 | 1000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 100 | 1000 | 12000 | T | T | 100 | 1000 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | 8000 | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000 |  | 2500 | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 |  | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 125 | 1250 | [10 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  |  |  | 125 | 1250 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 125 | 1250 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 125 | 1250 | 12000 | T | T | 125 | 1250 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 125 | 1250 | 8000 | T | T | T | T | T | 125 | 1250 | [9 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250
|  | 10 | 400 | 15000 | 160 | 1600 | [10 empty] | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 |  |  |  |  | 160 | 1600 |  |  | 4000 | 4800 | 160 | 1600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 160 | 1600 | 12000 | T | T | 160 | 1600 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 160 | 1600 | 8000 | T | T | T | T | T | 160 | 1600 | [9 empty] | 160 | 1600 |  |  | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 |  |  | 160 | 1600
| ВА44-35 25 кА, 10 In | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 25000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 25000 | 200 | 2000 | [10 empty] | 200 | 2000 | [8 empty] | 200 | 2000 | [8 empty] | 200 | 2000 |  |  |  |  | 200 | 2000 |  |  |  |  | 200 | 2000 |  | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 200 | 2000 | 12000 | 15000 | 19200 | 200 | 2000 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 200 | 2000 | 8000 | T | T | T | T | T | 200 | 2000 | [9 empty] | 200 | 2000 |  |  | 200 | 2000 | [8 empty] | 200 | 2000 |  |  | 200 | 2000
|  | 10 | 400 | 25000 | 250 | 2500 | [10 empty] | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 |  |  |  |  | 250 | 2500 |  |  |  |  | 250 | 2500 |  |  | 6300 | 8000 | 9600 | 250 | 2500 | 12000 | 15000 | 19200 | 250 | 2500 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 250 | 2500 | 8000 | T | T | T | T | T | 250 | 2500 | [9 empty] | 250 | 2500 |  |  | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 |  |  | 250 | 2500
Нижестоящий ВА |  | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | - | 400 | 18000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
| ВА66-31 18 кА, 630 А или 10 In | - | 400 | 18000 | 16 | 630 | [10 empty] | 16 | 630 | [8 empty] | 16 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 16 | 630 | 12000 | 15000 | T | 16 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 16 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | 16 | 630 | [8 empty] | 1600 | 16 | 630 | 2000 | 2500 | 16 | 630 | [8 empty] | 16 | 630 |  | 1600 | 16 | 630 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 18000 | 25 | 630 | [10 empty] | 25 | 630 | [8 empty] | 25 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 25 | 630 | 12000 | 15000 | T | 25 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 25 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | 25 | 630 | [8 empty] | 1600 | 25 | 630 | 2000 | 2500 | 25 | 630 | [8 empty] | 25 | 630 |  | 1600 | 25 | 630 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 18000 | 32 | 630 | [10 empty] | 32 | 630 | [8 empty] | 32 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 32 | 630 | 12000 | 15000 | T | 32 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 32 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | 32 | 630 | [8 empty] | 1600 | 32 | 630 | 2000 | 2500 | 32 | 630 | [8 empty] | 32 | 630 |  | 1600 | 32 | 630 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 18000 | 40 | 630 | [10 empty] | 40 | 630 | [8 empty] | 40 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 40 | 630 | 12000 | 15000 | T | 40 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 40 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | 40 | 630 | [8 empty] | 1600 | 40 | 630 | 2000 | 2500 | 40 | 630 | [8 empty] | 40 | 630 |  | 1600 | 40 | 630 | 2000 | 2500
|  | - | 400 | 18000 | 50 | 630 | [10 empty] | 50 | 630 | [8 empty] | 50 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 50 | 630 | 12000 | 15000 | T | 50 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 50 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | 50 | 630 | [8 empty] | 1600 | 50 | 630 | 2000 | 2500 | 50 | 630 | [8 empty] | 50 | 630 |  | 1600 | 50 | 630 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 18000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 63 | 630 | 12000 | 15000 | T | 63 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 18000 | 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 80 | 800 |  |  | 2000 | 2500 | 80 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 80 | 800 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 80 | 800 | 12000 | 15000 | T | 80 | 800 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 80 | 800 | 8000 | T | T | T | T | T | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800 | 2000 | 2500 | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 |  |  | 80 | 800 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 18000 | 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 100 | 1000 |  |  |  | 2500 | 100 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 100 | 1000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 100 | 1000 | 12000 | 15000 | T | 100 | 1000 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | 8000 | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000 |  | 2500 | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 |  | 2500
| ВА66-33 20 кА, 10 In | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 20000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 20000 | 125 | 1250 | [10 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  |  |  | 125 | 1250 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 125 | 1250 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 125 | 1250 | 12000 | 15000 | 19200 | 125 | 1250 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 125 | 1250 | 8000 | T | T | T | T | T | 125 | 1250 | [9 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250
|  | 10 | 400 | 20000 | 160 | 1600 | [10 empty] | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 |  |  |  |  | 160 | 1600 |  |  | 4000 | 4800 | 160 | 1600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 160 | 1600 | 12000 | 15000 | 19200 | 160 | 1600 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 160 | 1600 | 8000 | T | T | T | T | T | 160 | 1600 | [9 empty] | 160 | 1600 |  |  | 160 | 1600 | [8 empty] | 160 | 1600 |  |  | 160 | 1600
| ВА66-35 25 кА, 10 In | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 25000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 25000 | 200 | 2000 | [10 empty] | 200 | 2000 | [8 empty] | 200 | 2000 | [8 empty] | 200 | 2000 |  |  |  |  | 200 | 2000 |  |  |  |  | 200 | 2000 |  | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 200 | 2000 | 12000 | 15000 | 19200 | 200 | 2000 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 200 | 2000 | 8000 | T | T | T | T | T | 200 | 2000 | [9 empty] | 200 | 2000 |  |  | 200 | 2000 | [8 empty] | 200 | 2000 |  |  | 200 | 2000
|  | 10 | 400 | 25000 | 250 | 2500 | [10 empty] | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 |  |  |  |  | 250 | 2500 |  |  |  |  | 250 | 2500 |  |  | 6300 | 8000 | 9600 | 250 | 2500 | 12000 | 15000 | 19200 | 250 | 2500 | 8000 | 12500 | T | T | T | T | T | 250 | 2500 | 8000 | T | T | T | T | T | 250 | 2500 | [9 empty] | 250 | 2500 |  |  | 250 | 2500 | [8 empty] | 250 | 2500 |  |  | 250 | 2500

## 01 и 02
| Условия: | [5 empty] | In выс/In ниж ≥ | 2.5 |  |  | Isd выс / Isd ниж ≥ | 2
|  |  | где: | In выс – номинальный ток вышестоящего ВА, А;
In ниж – номинальный ток нижестоящего ВА, А;
Isd выс - ток уставки электро-магнитного расцепителя вышестоящего ВА, А;
Isd ниж - ток уставки электро-магнитного расцепителя нижестоящего ВА, А.
Значение на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей - предельный ток селективности Is, А (для ВА с разным номинальным напряжением, Is приведен к высокой стороне)
Буква "Т" на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей означает полную селективность выключателей
U - номинальное напряжение ВА, В
уст. - кратность уставки электро-магнитного расцепителя ВА
Icu - предельная коммутационная способность автоматического выключателя, А
Предельный ток селективности приведен к высокой стороне
Серия |  |  |  |  | Вышестоящий ВА | [11 empty] | Вышестоящий ВА | [9 empty] | Вышестоящий ВА | [9 empty] | Вышестоящий ВА | [5 empty] | Вышестоящий ВА | [5 empty] | Вышестоящий ВА | [6 empty] | Вышестоящий ВА |  |  |  |  | Вышестоящий ВА | [8 empty] | Вышестоящий ВА | [7 empty] | Вышестоящий ВА | [10 empty] | Вышестоящий ВА |  |  |  | Вышестоящий ВА | [9 empty] | Вышестоящий ВА |  |  |  | Вышестоящий ВА
[5 empty] | ВА88-32 25 кА, 500А или 10 In | [11 empty] | ВА88-33 35 кА, 500А или 10 In | [9 empty] | ВА88-35 35 кА, 10 In или 1,5-12 In (эл.расц.) | [9 empty] | ВА88-35Р 35 кА, 5-10 In | [5 empty] | ВА88-37 35 кА, 10 In или 1,5-12 In (э.р.) | [5 empty] | ВА88-40 35 кА, 10 In или 1,5-12 In (эл.расц.) | [6 empty] | ВА88-43 50 кА, 1,5-12 In (эл.расц.) |  |  |  |  | ВА07: 1-10 In U = 400-690 В |  | -208 | -212 | -216 | -220 | -325 | -332 | -440 | ВА07-М 42, 80 кА, 400-690 В, (3-10) или (1,3-15) In | [9 empty] | ВА44-33 15 кА, 10 In | [8 empty] | ВА44-35 25 кА, 10 In | [5 empty] | ВА66-31 18 кА, 630 А или 10 In | [7 empty] | ВА66-33 20 кА, 10 In |  |  |  | ВА66-35 25 кА, 10 In
[5 empty] | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | U, В | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400 | U, В | 400 | 400 | 400
[5 empty] | уст. | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | уст. | 12 | 12 | 12 | 12 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | уст. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10 | уст. | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10 | уст. | 10 | 10 | 10
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика B | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |  | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |  | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 |  | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 |  | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 |  | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 |  | In, А | 1000 | 1250 | 1600 |  | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |  | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |  | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |  | In, А | 200 | 250 |  | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |  | In, А | 125 | 160 |  | In, А | 200 | 250
|  | 5 | 400 | 4500 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 5 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 5 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1 | 5 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 1 | 5 | 4000 | T | T | T | T | 1 | 5 | T | T | T | 1 | 5 | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 5 | T | T | T | T | T | T | 1 | 5 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1 | 5 | 2000 | 2500 | 1 | 5 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1 | 5 | 1250 | 1600 | 1 | 5 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2 | 10 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2 | 10 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 2 | 10 | 4000 | T | T | T | T | 2 | 10 | T | T | T | 2 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | 2 | 10 | T | T | T | T | T | T | 2 | 10 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2 | 10 | 2000 | 2500 | 2 | 10 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 10 | 1250 | 1600 | 2 | 10 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 3 | 15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 15 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3 | 15 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3 | 15 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 3 | 15 | 4000 | T | T | T | T | 3 | 15 | T | T | T | 3 | 15 | T | T | T | T | T | T | T | 3 | 15 | T | T | T | T | T | T | 3 | 15 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 3 | 15 | 2000 | 2500 | 3 | 15 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 3 | 15 | 1250 | 1600 | 3 | 15 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 4 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4 | 20 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4 | 20 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 4 | 20 | 4000 | T | T | T | T | 4 | 20 | T | T | T | 4 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | 4 | 20 | T | T | T | T | T | T | 4 | 20 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 4 | 20 | 2000 | 2500 | 4 | 20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 4 | 20 | 1250 | 1600 | 4 | 20 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 5 | 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 25 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 | 25 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 5 | 25 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 5 | 25 | 4000 | T | T | T | T | 5 | 25 | T | T | T | 5 | 25 | T | T | T | T | T | T | T | 5 | 25 | T | T | T | T | T | T | 5 | 25 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 5 | 25 | 2000 | 2500 | 5 | 25 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 5 | 25 | 1250 | 1600 | 5 | 25 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 6 | 30 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 30 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 30 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 6 | 30 | 4000 | T | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | T | T | T | 6 | 30 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 30 | 2000 | 2500 | 6 | 30 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 30 | 1250 | 1600 | 6 | 30 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 8 | 40 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 8 | 40 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 8 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 8 | 40 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 8 | 40 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 8 | 40 | 4000 | T | T | T | T | 8 | 40 | T | T | T | 8 | 40 | T | T | T | T | T | T | T | 8 | 40 | T | T | T | T | T | T | 8 | 40 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 8 | 40 | 2000 | 2500 | 8 | 40 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 8 | 40 | 1250 | 1600 | 8 | 40 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 10 | 50 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 50 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 50 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 50 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 10 | 50 | 4000 | T | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | T | T | T | 10 | 50 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 50 | 2000 | 2500 | 10 | 50 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 50 | 1250 | 1600 | 10 | 50 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 13 | 65 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 13 | 65 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 13 | 65 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 13 | 65 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 13 | 65 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 13 | 65 | 4000 | T | T | T | T | 13 | 65 | T | T | T | 13 | 65 | T | T | T | T | T | T | T | 13 | 65 | T | T | T | T | T | T | 13 | 65 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 13 | 65 | 2000 | 2500 | 13 | 65 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 13 | 65 | 1250 | 1600 | 13 | 65 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 16 | 80 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 80 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 80 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 80 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 16 | 80 | 4000 | T | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | T | T | T | 16 | 80 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 80 | 2000 | 2500 | 16 | 80 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 80 | 1250 | 1600 | 16 | 80 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 20 | 100 | [5 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 100 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 20 | 100 | 4000 | T | T | T | T | 20 | 100 | T | T | T | 20 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 100 | T | T | T | T | T | T | 20 | 100 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 100 | 2000 | 2500 | 20 | 100 |  |  |  |  | 630 | 630 | 800 | 1000 | 20 | 100 | 1250 | 1600 | 20 | 100 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 25 | 125 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 25 | 125 | 4000 | T | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 32 | 160 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 160 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 160 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 32 | 160 | 4000 | T | T | T | T | 32 | 160 | T | T | T | 32 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 160 | T | T | T | T | T | T | 32 | 160 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 160 | 2000 | 2500 | 32 | 160 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 160 | 1250 | 1600 | 32 | 160 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 200 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 200 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 40 | 200 | 4000 | T | T | T | T | 40 | 200 | T | T | T | 40 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 200 | T | T | T | T | T | T | 40 | 200 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 200 | 2000 | 2500 | 40 | 200 | [7 empty] | 1000 | 40 | 200 | 1250 | 1600 | 40 | 200 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 50 | 250 | [9 empty] | 1250 | 50 | 250 | [7 empty] | 1250 | 50 | 250 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 50 | 250 | 4000 | T | T | T | T | 50 | 250 | T | T | T | 50 | 250 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 250 | T | T | T | T | T | T | 50 | 250 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 250 | 2000 | 2500 | 50 | 250 | [8 empty] | 50 | 250 | 1250 | 1600 | 50 | 250 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 63 | 315 | [10 empty] | 63 | 315 | [8 empty] | 63 | 315 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 315 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 315 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 63 | 315 | 4000 | T | T | T | T | 63 | 315 | T | T | T | 63 | 315 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 315 | T | T | T | T | T | T | 63 | 315 | [8 empty] | 1600 | 63 | 315 | 2000 | 2500 | 63 | 315 | [8 empty] | 63 | 315 |  | 1600 | 63 | 315 | 2000 | 2500
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика С | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 4500 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 0.5 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 0.5 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 0.5 | 5 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 0.5 | 5 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 0.5 | 5 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 0.5 | 5 | 4000 | T | T | T | T | 0.5 | 5 | T | T | T | 0.5 | 5 | T | T | T | T | T | T | T | 0.5 | 5 | T | T | T | T | T | T | 0.5 | 5 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 0.5 | 5 | 2000 | 2500 | 0.5 | 5 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 0.5 | 5 | 1250 | 1600 | 0.5 | 5 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 1 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 10 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1 | 10 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 1 | 10 | 4000 | T | T | T | T | 1 | 10 | T | T | T | 1 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 10 | T | T | T | T | T | T | 1 | 10 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1 | 10 | 2000 | 2500 | 1 | 10 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1 | 10 | 1250 | 1600 | 1 | 10 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 1.6 | 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1.6 | 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1.6 | 16 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1.6 | 16 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1.6 | 16 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 1.6 | 16 | 4000 | T | T | T | T | 1.6 | 16 | T | T | T | 1.6 | 16 | T | T | T | T | T | T | T | 1.6 | 16 | T | T | T | T | T | T | 1.6 | 16 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1.6 | 16 | 2000 | 2500 | 1.6 | 16 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1.6 | 16 | 1250 | 1600 | 1.6 | 16 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 2 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2 | 20 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2 | 20 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 2 | 20 | 4000 | T | T | T | T | 2 | 20 | T | T | T | 2 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | 2 | 20 | T | T | T | T | T | T | 2 | 20 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2 | 20 | 2000 | 2500 | 2 | 20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 20 | 1250 | 1600 | 2 | 20 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 2.5 | 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2.5 | 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2.5 | 25 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2.5 | 25 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2.5 | 25 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 2.5 | 25 | 4000 | T | T | T | T | 2.5 | 25 | T | T | T | 2.5 | 25 | T | T | T | T | T | T | T | 2.5 | 25 | T | T | T | T | T | T | 2.5 | 25 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2.5 | 25 | 2000 | 2500 | 2.5 | 25 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2.5 | 25 | 1250 | 1600 | 2.5 | 25 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 3 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3 | 30 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3 | 30 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 3 | 30 | 4000 | T | T | T | T | 3 | 30 | T | T | T | 3 | 30 | T | T | T | T | T | T | T | 3 | 30 | T | T | T | T | T | T | 3 | 30 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 3 | 30 | 2000 | 2500 | 3 | 30 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 3 | 30 | 1250 | 1600 | 3 | 30 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 4 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4 | 40 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4 | 40 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 4 | 40 | 4000 | T | T | T | T | 4 | 40 | T | T | T | 4 | 40 | T | T | T | T | T | T | T | 4 | 40 | T | T | T | T | T | T | 4 | 40 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 4 | 40 | 2000 | 2500 | 4 | 40 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 4 | 40 | 1250 | 1600 | 4 | 40 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 5 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 | 50 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 5 | 50 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 5 | 50 | 4000 | T | T | T | T | 5 | 50 | T | T | T | 5 | 50 | T | T | T | T | T | T | T | 5 | 50 | T | T | T | T | T | T | 5 | 50 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 5 | 50 | 2000 | 2500 | 5 | 50 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 5 | 50 | 1250 | 1600 | 5 | 50 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 6 | 60 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 6 | 60 | 4000 | T | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 8 | 80 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 8 | 80 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 8 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 8 | 80 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 8 | 80 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 8 | 80 | 4000 | T | T | T | T | 8 | 80 | T | T | T | 8 | 80 | T | T | T | T | T | T | T | 8 | 80 | T | T | T | T | T | T | 8 | 80 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 8 | 80 | 2000 | 2500 | 8 | 80 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 8 | 80 | 1250 | 1600 | 8 | 80 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 10 | 100 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 10 | 100 | 4000 | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500 | 10 | 100 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 13 | 130 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 13 | 130 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 13 | 130 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 13 | 130 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 13 | 130 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 13 | 130 | 4000 | T | T | T | T | 13 | 130 | T | T | T | 13 | 130 | T | T | T | T | T | T | T | 13 | 130 | T | T | T | T | T | T | 13 | 130 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 13 | 130 | 2000 | 2500 | 13 | 130 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 13 | 130 | 1250 | 1600 | 13 | 130 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 16 | 160 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 16 | 160 | 4000 | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500 | 16 | 160 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 20 | 200 | [5 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 20 | 200 | 4000 | T | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500 | 20 | 200 |  |  |  |  | 630 | 630 | 800 | 1000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 25 | 250 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 25 | 250 | 4000 | T | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 32 | 320 | 4000 | T | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 40 | 400 | 4000 | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | [7 empty] | 1000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 50 | 500 | [9 empty] | 1250 | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 50 | 500 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 50 | 500 | 4000 | T | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | [8 empty] | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 63 | 630 | 4000 | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика D | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 20 | 400 | 4500 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 1 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 20 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1 | 20 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 1 | 20 | 4000 | T | T | T | T | 1 | 20 | T | T | T | 1 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 20 | T | T | T | T | T | T | 1 | 20 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1 | 20 | 2000 | 2500 | 1 | 20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1 | 20 | 1250 | 1600 | 1 | 20 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 2 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2 | 40 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2 | 40 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 2 | 40 | 4000 | T | T | T | T | 2 | 40 | T | T | T | 2 | 40 | T | T | T | T | T | T | T | 2 | 40 | T | T | T | T | T | T | 2 | 40 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2 | 40 | 2000 | 2500 | 2 | 40 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 40 | 1250 | 1600 | 2 | 40 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 3 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3 | 60 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3 | 60 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 3 | 60 | 4000 | T | T | T | T | 3 | 60 | T | T | T | 3 | 60 | T | T | T | T | T | T | T | 3 | 60 | T | T | T | T | T | T | 3 | 60 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 3 | 60 | 2000 | 2500 | 3 | 60 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 3 | 60 | 1250 | 1600 | 3 | 60 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 4 | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4 | 80 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4 | 80 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 4 | 80 | 4000 | T | T | T | T | 4 | 80 | T | T | T | 4 | 80 | T | T | T | T | T | T | T | 4 | 80 | T | T | T | T | T | T | 4 | 80 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 4 | 80 | 2000 | 2500 | 4 | 80 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 4 | 80 | 1250 | 1600 | 4 | 80 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 5 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 5 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 5 | 100 | 4000 | T | T | T | T | 5 | 100 | T | T | T | 5 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 5 | 100 | T | T | T | T | T | T | 5 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 5 | 100 | 2000 | 2500 | 5 | 100 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 5 | 100 | 1250 | 1600 | 5 | 100 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 6 | 120 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 6 | 120 | 4000 | T | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 8 | 160 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 8 | 160 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 8 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 8 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 8 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 8 | 160 | 4000 | T | T | T | T | 8 | 160 | T | T | T | 8 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 8 | 160 | T | T | T | T | T | T | 8 | 160 |  | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 8 | 160 | 2000 | 2500 | 8 | 160 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 8 | 160 | 1250 | 1600 | 8 | 160 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 10 | 200 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 10 | 200 | 4000 | T | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500 | 10 | 200 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 13 | 260 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 13 | 260 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 13 | 260 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 13 | 260 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 13 | 260 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 13 | 260 | 4000 | T | T | T | T | 13 | 260 | T | T | T | 13 | 260 | T | T | T | T | T | T | T | 13 | 260 | T | T | T | T | T | T | 13 | 260 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 13 | 260 | 2000 | 2500 | 13 | 260 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 13 | 260 | 1250 | 1600 | 13 | 260 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 16 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 16 | 320 | 4000 | T | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 20 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 20 | 400 | 4000 | T | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | [6 empty] | 800 | 1000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 25 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 25 | 500 | 4000 | T | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | [7 empty] | 1000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 32 | 640 | [10 empty] | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 640 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 32 | 640 | 4000 | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | [8 empty] | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 40 | 800 | [10 empty] | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 800 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 40 | 800 | 4000 | T | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | [8 empty] | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 50 | 1000 | [10 empty] | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 1000 |  |  | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 50 | 1000 | 4000 | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000 | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 63 | 1260 | [10 empty] | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 | [7 empty] | 3000 | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 |  | 3150 | 4000 | T | 63 | 1260 | 4000 | T | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика С | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 4500 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 6 | 60 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 6 | 60 | 4000 | T | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 10 | 100 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 10 | 100 | 4000 | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500 | 10 | 100 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 16 | 160 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 16 | 160 | 4000 | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500 | 16 | 160 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 40 | 400 | 4000 | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | [7 empty] | 1000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 63 | 630 | 4000 | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, хар-ка D | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 20 | 400 | 4500 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 6 | 120 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 6 | 120 | 4000 | T | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 32 | 640 | [10 empty] | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 640 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 32 | 640 | 4000 | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | [8 empty] | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 50 | 1000 | [10 empty] | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 1000 |  |  | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 50 | 1000 | 4000 | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000 | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | 2000 | 2500
Нижестоящий | Нижестоящий | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 5 | 400 | 6000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
| ВА47-60 6.0 кА, характеристика B | 5 | 400 | 6000 | 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 5 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 5 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1 | 5 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 1 | 5 | 4000 | 5000 | T | T | T | 1 | 5 | T | T | T | 1 | 5 | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 5 | T | T | T | T | T | T | 1 | 5 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1 | 5 | 2000 | 2500 | 1 | 5 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1 | 5 | 1250 | 1600 | 1 | 5 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2 | 10 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2 | 10 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 2 | 10 | 4000 | 5000 | T | T | T | 2 | 10 | T | T | T | 2 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | 2 | 10 | T | T | T | T | T | T | 2 | 10 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2 | 10 | 2000 | 2500 | 2 | 10 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 10 | 1250 | 1600 | 2 | 10 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 3 | 15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 15 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3 | 15 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3 | 15 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 3 | 15 | 4000 | 5000 | T | T | T | 3 | 15 | T | T | T | 3 | 15 | T | T | T | T | T | T | T | 3 | 15 | T | T | T | T | T | T | 3 | 15 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 3 | 15 | 2000 | 2500 | 3 | 15 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 3 | 15 | 1250 | 1600 | 3 | 15 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 4 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4 | 20 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4 | 20 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 4 | 20 | 4000 | 5000 | T | T | T | 4 | 20 | T | T | T | 4 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | 4 | 20 | T | T | T | T | T | T | 4 | 20 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 4 | 20 | 2000 | 2500 | 4 | 20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 4 | 20 | 1250 | 1600 | 4 | 20 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 5 | 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 25 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 | 25 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 5 | 25 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 5 | 25 | 4000 | 5000 | T | T | T | 5 | 25 | T | T | T | 5 | 25 | T | T | T | T | T | T | T | 5 | 25 | T | T | T | T | T | T | 5 | 25 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 5 | 25 | 2000 | 2500 | 5 | 25 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 5 | 25 | 1250 | 1600 | 5 | 25 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 6 | 30 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 30 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 30 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 6 | 30 | 4000 | 5000 | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | T | T | T | 6 | 30 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 30 | 2000 | 2500 | 6 | 30 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 30 | 1250 | 1600 | 6 | 30 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 10 | 50 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 50 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 50 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 50 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 50 | 4000 | 5000 | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | T | T | T | 10 | 50 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 50 | 2000 | 2500 | 10 | 50 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 50 | 1250 | 1600 | 10 | 50 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 80 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 80 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 80 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 80 | 4000 | 5000 | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | T | T | T | 16 | 80 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 80 | 2000 | 2500 | 16 | 80 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 80 | 1250 | 1600 | 16 | 80 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 20 | 100 | [5 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 100 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 100 | 4000 | 5000 | T | T | T | 20 | 100 | T | T | T | 20 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 100 | T | T | T | T | T | T | 20 | 100 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 100 | 2000 | 2500 | 20 | 100 |  |  |  |  | 630 | 630 | 800 | 1000 | 20 | 100 | 1250 | 1600 | 20 | 100 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 25 | 125 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 125 | 4000 | 5000 | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 32 | 160 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 160 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 160 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 160 | 4000 | 5000 | T | T | T | 32 | 160 | T | T | T | 32 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 160 | T | T | T | T | T | T | 32 | 160 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 160 | 2000 | 2500 | 32 | 160 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 160 | 1250 | 1600 | 32 | 160 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 200 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 200 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 200 | 4000 | 5000 | T | T | T | 40 | 200 | T | T | T | 40 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 200 | T | T | T | T | T | T | 40 | 200 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 200 | 2000 | 2500 | 40 | 200 | [7 empty] | 1000 | 40 | 200 | 1250 | 1600 | 40 | 200 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1250 | 50 | 250 | [7 empty] | 1250 | 50 | 250 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 250 | 4000 | 5000 | T | T | T | 50 | 250 | T | T | T | 50 | 250 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 250 | T | T | T | T | T | T | 50 | 250 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 250 | 2000 | 2500 | 50 | 250 | [8 empty] | 50 | 250 | 1250 | 1600 | 50 | 250 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 63 | 315 | [10 empty] | 63 | 315 | [8 empty] | 63 | 315 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 315 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 315 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 315 | 4000 | 5000 | T | T | T | 63 | 315 | T | T | T | 63 | 315 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 315 | T | T | T | T | T | T | 63 | 315 | [8 empty] | 1600 | 63 | 315 | 2000 | 2500 | 63 | 315 | [8 empty] | 63 | 315 |  | 1600 | 63 | 315 | 2000 | 2500
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика С | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 6000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 1 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 10 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1 | 10 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 1 | 10 | 4000 | 5000 | T | T | T | 1 | 10 | T | T | T | 1 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 10 | T | T | T | T | T | T | 1 | 10 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1 | 10 | 2000 | 2500 | 1 | 10 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1 | 10 | 1250 | 1600 | 1 | 10 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 2 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2 | 20 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2 | 20 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 2 | 20 | 4000 | 5000 | T | T | T | 2 | 20 | T | T | T | 2 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | 2 | 20 | T | T | T | T | T | T | 2 | 20 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2 | 20 | 2000 | 2500 | 2 | 20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 20 | 1250 | 1600 | 2 | 20 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 3 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3 | 30 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3 | 30 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 3 | 30 | 4000 | 5000 | T | T | T | 3 | 30 | T | T | T | 3 | 30 | T | T | T | T | T | T | T | 3 | 30 | T | T | T | T | T | T | 3 | 30 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 3 | 30 | 2000 | 2500 | 3 | 30 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 3 | 30 | 1250 | 1600 | 3 | 30 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 4 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4 | 40 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4 | 40 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 4 | 40 | 4000 | 5000 | T | T | T | 4 | 40 | T | T | T | 4 | 40 | T | T | T | T | T | T | T | 4 | 40 | T | T | T | T | T | T | 4 | 40 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 4 | 40 | 2000 | 2500 | 4 | 40 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 4 | 40 | 1250 | 1600 | 4 | 40 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 5 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 | 50 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 5 | 50 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 5 | 50 | 4000 | 5000 | T | T | T | 5 | 50 | T | T | T | 5 | 50 | T | T | T | T | T | T | T | 5 | 50 | T | T | T | T | T | T | 5 | 50 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 5 | 50 | 2000 | 2500 | 5 | 50 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 5 | 50 | 1250 | 1600 | 5 | 50 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 6 | 60 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 6 | 60 | 4000 | 5000 | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 10 | 100 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 100 | 4000 | 5000 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500 | 10 | 100 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 160 | 4000 | 5000 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500 | 16 | 160 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 20 | 200 | [5 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 200 | 4000 | 5000 | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500 | 20 | 200 |  |  |  |  | 630 | 630 | 800 | 1000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 25 | 250 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 250 | 4000 | 5000 | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 320 | 4000 | 5000 | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 400 | 4000 | 5000 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | [7 empty] | 1000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1250 | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 50 | 500 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 500 | 4000 | 5000 | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | [8 empty] | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика D | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 20 | 400 | 6000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 1 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 20 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1 | 20 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 1 | 20 | 4000 | 5000 | T | T | T | 1 | 20 | T | T | T | 1 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 20 | T | T | T | T | T | T | 1 | 20 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1 | 20 | 2000 | 2500 | 1 | 20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1 | 20 | 1250 | 1600 | 1 | 20 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 2 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2 | 40 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2 | 40 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 2 | 40 | 4000 | 5000 | T | T | T | 2 | 40 | T | T | T | 2 | 40 | T | T | T | T | T | T | T | 2 | 40 | T | T | T | T | T | T | 2 | 40 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2 | 40 | 2000 | 2500 | 2 | 40 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 40 | 1250 | 1600 | 2 | 40 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 3 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3 | 60 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3 | 60 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 3 | 60 | 4000 | 5000 | T | T | T | 3 | 60 | T | T | T | 3 | 60 | T | T | T | T | T | T | T | 3 | 60 | T | T | T | T | T | T | 3 | 60 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 3 | 60 | 2000 | 2500 | 3 | 60 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 3 | 60 | 1250 | 1600 | 3 | 60 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 4 | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4 | 80 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4 | 80 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 4 | 80 | 4000 | 5000 | T | T | T | 4 | 80 | T | T | T | 4 | 80 | T | T | T | T | T | T | T | 4 | 80 | T | T | T | T | T | T | 4 | 80 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 4 | 80 | 2000 | 2500 | 4 | 80 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 4 | 80 | 1250 | 1600 | 4 | 80 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 5 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 5 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 5 | 100 | 4000 | 5000 | T | T | T | 5 | 100 | T | T | T | 5 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 5 | 100 | T | T | T | T | T | T | 5 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 5 | 100 | 2000 | 2500 | 5 | 100 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 5 | 100 | 1250 | 1600 | 5 | 100 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 6 | 120 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 6 | 120 | 4000 | 5000 | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 10 | 200 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 200 | 4000 | 5000 | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500 | 10 | 200 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 16 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 320 | 4000 | 5000 | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 20 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 400 | 4000 | 5000 | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | [6 empty] | 800 | 1000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 25 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 500 | 4000 | 5000 | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | [7 empty] | 1000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 32 | 640 | [10 empty] | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 640 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 640 | 4000 | 5000 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | [8 empty] | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 40 | 800 | [10 empty] | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 800 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 800 | 4000 | 5000 | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | [8 empty] | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 50 | 1000 | [10 empty] | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 1000 |  |  | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 1000 | 4000 | 5000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000 | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 63 | 1260 | [10 empty] | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 | [7 empty] | 3000 | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 1260 | 4000 | 5000 | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика В | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 5 | 400 | 6000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 5 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 5 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1 | 5 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 1 | 5 | 4000 | 5000 | T | T | T | 1 | 5 | T | T | T | 1 | 5 | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 5 | T | T | T | T | T | T | 1 | 5 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1 | 5 | 2000 | 2500 | 1 | 5 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1 | 5 | 1250 | 1600 | 1 | 5 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2 | 10 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2 | 10 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 2 | 10 | 4000 | 5000 | T | T | T | 2 | 10 | T | T | T | 2 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | 2 | 10 | T | T | T | T | T | T | 2 | 10 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2 | 10 | 2000 | 2500 | 2 | 10 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 10 | 1250 | 1600 | 2 | 10 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 3 | 15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 15 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3 | 15 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3 | 15 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 3 | 15 | 4000 | 5000 | T | T | T | 3 | 15 | T | T | T | 3 | 15 | T | T | T | T | T | T | T | 3 | 15 | T | T | T | T | T | T | 3 | 15 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 3 | 15 | 2000 | 2500 | 3 | 15 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 3 | 15 | 1250 | 1600 | 3 | 15 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 4 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4 | 20 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4 | 20 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 4 | 20 | 4000 | 5000 | T | T | T | 4 | 20 | T | T | T | 4 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | 4 | 20 | T | T | T | T | T | T | 4 | 20 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 4 | 20 | 2000 | 2500 | 4 | 20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 4 | 20 | 1250 | 1600 | 4 | 20 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 5 | 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 25 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 | 25 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 5 | 25 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 5 | 25 | 4000 | 5000 | T | T | T | 5 | 25 | T | T | T | 5 | 25 | T | T | T | T | T | T | T | 5 | 25 | T | T | T | T | T | T | 5 | 25 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 5 | 25 | 2000 | 2500 | 5 | 25 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 5 | 25 | 1250 | 1600 | 5 | 25 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 6 | 30 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 30 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 30 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 6 | 30 | 4000 | 5000 | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | T | T | T | 6 | 30 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 30 | 2000 | 2500 | 6 | 30 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 30 | 1250 | 1600 | 6 | 30 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 10 | 50 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 50 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 50 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 50 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 50 | 4000 | 5000 | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | T | T | T | 10 | 50 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 50 | 2000 | 2500 | 10 | 50 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 50 | 1250 | 1600 | 10 | 50 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 80 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 80 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 80 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 80 | 4000 | 5000 | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | T | T | T | 16 | 80 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 80 | 2000 | 2500 | 16 | 80 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 80 | 1250 | 1600 | 16 | 80 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 20 | 100 | [5 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 100 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 100 | 4000 | 5000 | T | T | T | 20 | 100 | T | T | T | 20 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 100 | T | T | T | T | T | T | 20 | 100 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 100 | 2000 | 2500 | 20 | 100 |  |  |  |  | 630 | 630 | 800 | 1000 | 20 | 100 | 1250 | 1600 | 20 | 100 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 25 | 125 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 125 | 4000 | 5000 | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 32 | 160 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 160 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 160 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 160 | 4000 | 5000 | T | T | T | 32 | 160 | T | T | T | 32 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 160 | T | T | T | T | T | T | 32 | 160 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 160 | 2000 | 2500 | 32 | 160 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 160 | 1250 | 1600 | 32 | 160 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 40 | 200 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 200 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 200 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 200 | 4000 | 5000 | T | T | T | 40 | 200 | T | T | T | 40 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 200 | T | T | T | T | T | T | 40 | 200 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 200 | 2000 | 2500 | 40 | 200 | [7 empty] | 1000 | 40 | 200 | 1250 | 1600 | 40 | 200 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 50 | 250 | [9 empty] | 1250 | 50 | 250 | [7 empty] | 1250 | 50 | 250 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 250 | 4000 | 5000 | T | T | T | 50 | 250 | T | T | T | 50 | 250 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 250 | T | T | T | T | T | T | 50 | 250 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 250 | 2000 | 2500 | 50 | 250 | [8 empty] | 50 | 250 | 1250 | 1600 | 50 | 250 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 63 | 315 | [10 empty] | 63 | 315 | [8 empty] | 63 | 315 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 315 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 315 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 315 | 4000 | 5000 | T | T | T | 63 | 315 | T | T | T | 63 | 315 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 315 | T | T | T | T | T | T | 63 | 315 | [8 empty] | 1600 | 63 | 315 | 2000 | 2500 | 63 | 315 | [8 empty] | 63 | 315 |  | 1600 | 63 | 315 | 2000 | 2500
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика С | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 6000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 1 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 10 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1 | 10 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 1 | 10 | 4000 | 5000 | T | T | T | 1 | 10 | T | T | T | 1 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 10 | T | T | T | T | T | T | 1 | 10 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1 | 10 | 2000 | 2500 | 1 | 10 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1 | 10 | 1250 | 1600 | 1 | 10 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 2 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2 | 20 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2 | 20 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 2 | 20 | 4000 | 5000 | T | T | T | 2 | 20 | T | T | T | 2 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | 2 | 20 | T | T | T | T | T | T | 2 | 20 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2 | 20 | 2000 | 2500 | 2 | 20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 20 | 1250 | 1600 | 2 | 20 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 3 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3 | 30 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3 | 30 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 3 | 30 | 4000 | 5000 | T | T | T | 3 | 30 | T | T | T | 3 | 30 | T | T | T | T | T | T | T | 3 | 30 | T | T | T | T | T | T | 3 | 30 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 3 | 30 | 2000 | 2500 | 3 | 30 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 3 | 30 | 1250 | 1600 | 3 | 30 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 4 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4 | 40 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4 | 40 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 4 | 40 | 4000 | 5000 | T | T | T | 4 | 40 | T | T | T | 4 | 40 | T | T | T | T | T | T | T | 4 | 40 | T | T | T | T | T | T | 4 | 40 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 4 | 40 | 2000 | 2500 | 4 | 40 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 4 | 40 | 1250 | 1600 | 4 | 40 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 5 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 | 50 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 5 | 50 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 5 | 50 | 4000 | 5000 | T | T | T | 5 | 50 | T | T | T | 5 | 50 | T | T | T | T | T | T | T | 5 | 50 | T | T | T | T | T | T | 5 | 50 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 5 | 50 | 2000 | 2500 | 5 | 50 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 5 | 50 | 1250 | 1600 | 5 | 50 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 6 | 60 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 6 | 60 | 4000 | 5000 | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 10 | 100 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 100 | 4000 | 5000 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500 | 10 | 100 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 160 | 4000 | 5000 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500 | 16 | 160 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 20 | 200 | [5 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 200 | 4000 | 5000 | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500 | 20 | 200 |  |  |  |  | 630 | 630 | 800 | 1000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 25 | 250 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 250 | 4000 | 5000 | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 320 | 4000 | 5000 | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 400 | 4000 | 5000 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | [7 empty] | 1000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1250 | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 50 | 500 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 500 | 4000 | 5000 | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | [8 empty] | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика D | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 20 | 400 | 6000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 1 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 20 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1 | 20 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 1 | 20 | 4000 | 5000 | T | T | T | 1 | 20 | T | T | T | 1 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 20 | T | T | T | T | T | T | 1 | 20 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1 | 20 | 2000 | 2500 | 1 | 20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1 | 20 | 1250 | 1600 | 1 | 20 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 2 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2 | 40 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2 | 40 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 2 | 40 | 4000 | 5000 | T | T | T | 2 | 40 | T | T | T | 2 | 40 | T | T | T | T | T | T | T | 2 | 40 | T | T | T | T | T | T | 2 | 40 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2 | 40 | 2000 | 2500 | 2 | 40 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 2 | 40 | 1250 | 1600 | 2 | 40 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 3 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 3 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3 | 60 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3 | 60 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 3 | 60 | 4000 | 5000 | T | T | T | 3 | 60 | T | T | T | 3 | 60 | T | T | T | T | T | T | T | 3 | 60 | T | T | T | T | T | T | 3 | 60 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 3 | 60 | 2000 | 2500 | 3 | 60 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 3 | 60 | 1250 | 1600 | 3 | 60 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 4 | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 4 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4 | 80 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4 | 80 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 4 | 80 | 4000 | 5000 | T | T | T | 4 | 80 | T | T | T | 4 | 80 | T | T | T | T | T | T | T | 4 | 80 | T | T | T | T | T | T | 4 | 80 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 4 | 80 | 2000 | 2500 | 4 | 80 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 4 | 80 | 1250 | 1600 | 4 | 80 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 5 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 5 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 5 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 5 | 100 | 4000 | 5000 | T | T | T | 5 | 100 | T | T | T | 5 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 5 | 100 | T | T | T | T | T | T | 5 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 5 | 100 | 2000 | 2500 | 5 | 100 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 5 | 100 | 1250 | 1600 | 5 | 100 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 6 | 120 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 6 | 120 | 4000 | 5000 | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 10 | 200 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 200 | 4000 | 5000 | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500 | 10 | 200 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 16 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 320 | 4000 | 5000 | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 20 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 400 | 4000 | 5000 | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | [6 empty] | 800 | 1000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 25 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 500 | 4000 | 5000 | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | [7 empty] | 1000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 32 | 640 | [10 empty] | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 640 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 640 | 4000 | 5000 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | [8 empty] | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 40 | 800 | [10 empty] | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 800 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 800 | 4000 | 5000 | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | [8 empty] | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 50 | 1000 | [10 empty] | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 1000 |  |  | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 1000 | 4000 | 5000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000 | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 63 | 1260 | [10 empty] | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 | [7 empty] | 3000 | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 1260 | 4000 | 5000 | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260
Нижестоящий | Нижестоящий | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 10000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
| ВА47-100 10.0 кА, характеристика С | 10 | 400 | 10000 | 10 | 100 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 100 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 10 | 100 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500 | 10 | 100 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 160 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 16 | 160 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500 | 16 | 160 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 20 | 200 | [5 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 20 | 200 | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500 | 20 | 200 |  |  |  |  | 630 | 630 | 800 | 1000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 25 | 250 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 250 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 25 | 250 | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 320 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 32 | 320 | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 35 | 350 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 35 | 350 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 35 | 350 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 35 | 350 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 35 | 350 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 35 | 350 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 35 | 350 | T | T | T | 35 | 350 | T | T | T | T | T | T | T | 35 | 350 | T | T | T | T | T | T | 35 | 350 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 35 | 350 | 2000 | 2500 | 35 | 350 | [7 empty] | 1000 | 35 | 350 | 1250 | 1600 | 35 | 350 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 400 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 40 | 400 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | [7 empty] | 1000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1250 | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 50 | 500 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 50 | 500 | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | [8 empty] | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 63 | 630 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 80 | 800 |  |  | 2000 | 2500 | 80 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 80 | 800 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 80 | 800 | T | T | T | 80 | 800 | T | T | T | T | T | T | T | 80 | 800 | T | T | T | T | T | T | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800 | 2000 | 2500 | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 |  |  | 80 | 800 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 10000 | 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 100 | 1000 |  |  |  | 2500 | 100 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 100 | 1000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 100 | 1000 | T | T | T | 100 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000 |  | 2500 | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 |  | 2500
Нижестоящий | ВА47-100 10.0 кА, характеристика D | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 20 | 400 | 10000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 10000 | 10 | 200 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 10 | 200 | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500 | 10 | 200 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 10000 | 16 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 320 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 16 | 320 | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 10000 | 20 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 400 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 20 | 400 | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | [6 empty] | 800 | 1000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 10000 | 25 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 25 | 500 | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | [7 empty] | 1000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 10000 | 32 | 640 | [10 empty] | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 640 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 640 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 32 | 640 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | [8 empty] | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 10000 | 35 | 700 | [10 empty] | 35 | 700 | [8 empty] | 35 | 700 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 35 | 700 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 35 | 700 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 35 | 700 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 35 | 700 | T | T | T | 35 | 700 | T | T | T | T | T | T | T | 35 | 700 | T | T | T | T | T | T | 35 | 700 | [8 empty] | 1600 | 35 | 700 | 2000 | 2500 | 35 | 700 | [8 empty] | 35 | 700 |  | 1600 | 35 | 700 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 10000 | 40 | 800 | [10 empty] | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 800 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 800 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 40 | 800 | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | [8 empty] | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 10000 | 50 | 1000 | [10 empty] | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 1000 |  |  | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 1000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 50 | 1000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000 | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 10000 | 63 | 1260 | [10 empty] | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 | [7 empty] | 3000 | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 1260 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 63 | 1260 | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260
|  | 20 | 400 | 10000 | 80 | 1600 | [10 empty] | 80 | 1600 | [8 empty] | 80 | 1600 | [8 empty] | 80 | 1600 |  |  |  |  | 80 | 1600 |  |  | 4000 | 4800 | 80 | 1600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 80 | 1600 | T | T | T | 80 | 1600 | T | T | T | T | T | T | T | 80 | 1600 | T | T | T | T | T | T | 80 | 1600 | [9 empty] | 80 | 1600 |  |  | 80 | 1600 | [8 empty] | 80 | 1600 |  |  | 80 | 1600
|  | 20 | 400 | 10000 | 100 | 2000 | [10 empty] | 100 | 2000 | [8 empty] | 100 | 2000 | [8 empty] | 100 | 2000 |  |  |  |  | 100 | 2000 |  |  | 4000 | 4800 | 100 | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 100 | 2000 | T | T | T | 100 | 2000 | T | T | T | T | T | T | T | 100 | 2000 | T | T | T | T | T | T | 100 | 2000 | [9 empty] | 100 | 2000 |  |  | 100 | 2000 | [8 empty] | 100 | 2000 |  |  | 100 | 2000
Нижестоящий | Нижестоящий | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 15000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
| ВА47-150 15.0 кА, характеристика С | 10 | 400 | 15000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 63 | 630 | 12000 | T | T | 63 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | 8000 | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 80 | 800 | [10 empty] | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 80 | 800 |  |  | 2000 | 2500 | 80 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 80 | 800 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 80 | 800 | 12000 | T | T | 80 | 800 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 80 | 800 | 8000 | T | T | T | T | T | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800 | 2000 | 2500 | 80 | 800 | [8 empty] | 80 | 800 |  |  | 80 | 800 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 100 | 1000 | [10 empty] | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 | [6 empty] | 2500 | 3000 | 100 | 1000 |  |  |  | 2500 | 100 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 100 | 1000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 100 | 1000 | 12000 | T | T | 100 | 1000 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | 8000 | T | T | T | T | T | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000 |  | 2500 | 100 | 1000 | [8 empty] | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 |  | 2500
|  | 10 | 400 | 15000 | 125 | 1250 | [10 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  |  |  | 125 | 1250 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 125 | 1250 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 125 | 1250 | 12000 | T | T | 125 | 1250 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 125 | 1250 | 8000 | T | T | T | T | T | 125 | 1250 | [9 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250 | [8 empty] | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250
Нижестоящий | ВА47-150 15.0 кА, характеристика D | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 20 | 400 | 15000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 15000 | 63 | 1260 | [10 empty] | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 | [7 empty] | 3000 | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 1260 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 63 | 1260 | 12000 | T | T | 63 | 1260 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | 8000 | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260
|  | 20 | 400 | 15000 | 80 | 1600 | [10 empty] | 80 | 1600 | [8 empty] | 80 | 1600 | [8 empty] | 80 | 1600 |  |  |  |  | 80 | 1600 |  |  | 4000 | 4800 | 80 | 1600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 80 | 1600 | 12000 | T | T | 80 | 1600 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 80 | 1600 | 8000 | T | T | T | T | T | 80 | 1600 | [9 empty] | 80 | 1600 |  |  | 80 | 1600 | [8 empty] | 80 | 1600 |  |  | 80 | 1600
|  | 20 | 400 | 15000 | 100 | 2000 | [10 empty] | 100 | 2000 | [8 empty] | 100 | 2000 | [8 empty] | 100 | 2000 |  |  |  |  | 100 | 2000 |  |  | 4000 | 4800 | 100 | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 100 | 2000 | 12000 | T | T | 100 | 2000 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 100 | 2000 | 8000 | T | T | T | T | T | 100 | 2000 | [9 empty] | 100 | 2000 |  |  | 100 | 2000 | [8 empty] | 100 | 2000 |  |  | 100 | 2000
|  | 20 | 400 | 15000 | 125 | 2500 | [10 empty] | 125 | 2500 | [8 empty] | 125 | 2500 | [8 empty] | 125 | 2500 |  |  |  |  | 125 | 2500 |  |  |  |  | 125 | 2500 |  | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | 125 | 2500 | 12000 | T | T | 125 | 2500 | 8000 | T | T | T | T | T | T | 125 | 2500 | 8000 | T | T | T | T | T | 125 | 2500 | [9 empty] | 125 | 2500 |  |  | 125 | 2500 | [8 empty] | 125 | 2500 |  |  | 125 | 2500
Нижестоящий | Нижестоящий | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 5 | 400 | 4500 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
| АД12 х-ка В | 5 | 400 | 4500 | 15 | 75 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 15 | 75 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 15 | 75 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 15 | 75 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 15 | 75 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 15 | 75 | 4000 | T | T | T | T | 15 | 75 | T | T | T | 15 | 75 | T | T | T | T | T | T | T | 15 | 75 | T | T | T | T | T | T | 15 | 75 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 15 | 75 | 2000 | 2500 | 15 | 75 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 15 | 75 | 1250 | 1600 | 15 | 75 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 4500 | 25 | 125 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 25 | 125 | 4000 | T | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500
| АД12 4.5 кА, характеристика С | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 4500 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 6 | 60 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 6 | 60 | 4000 | T | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 10 | 100 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 10 | 100 | 4000 | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500 | 10 | 100 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 16 | 160 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 16 | 160 | 4000 | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500 | 16 | 160 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 20 | 200 | [5 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 20 | 200 | 4000 | T | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500 | 20 | 200 |  |  |  |  | 630 | 630 | 800 | 1000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 25 | 250 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 25 | 250 | 4000 | T | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 32 | 320 | 4000 | T | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 40 | 400 | 4000 | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | [7 empty] | 1000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 50 | 500 | [9 empty] | 1250 | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 50 | 500 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 50 | 500 | 4000 | T | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | [8 empty] | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 4500 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 63 | 630 | 4000 | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
Нижестоящий | АД14 4.5 кА, характеристика С | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 20 | 400 | 4500 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 6 | 120 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 6 | 120 | 4000 | T | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 10 | 200 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 10 | 200 | 4000 | T | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500 | 10 | 200 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 16 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 16 | 320 | 4000 | T | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 20 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 20 | 400 | 4000 | T | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | [6 empty] | 800 | 1000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 25 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 25 | 500 | 4000 | T | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | [7 empty] | 1000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 32 | 640 | [10 empty] | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 640 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 32 | 640 | 4000 | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | [8 empty] | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 40 | 800 | [10 empty] | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 800 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 40 | 800 | 4000 | T | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | [8 empty] | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 50 | 1000 | [10 empty] | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 1000 |  |  | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | T | 50 | 1000 | 4000 | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000 | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 4500 | 63 | 1260 | [10 empty] | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 | [7 empty] | 3000 | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 |  | 3150 | 4000 | T | 63 | 1260 | 4000 | T | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260
Нижестоящий | Нижестоящий | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 5 | 400 | 6000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
| АВДТ32 6.0 кА, х-ка В | 5 | 400 | 6000 | 6 | 30 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 30 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 30 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 6 | 30 | 4000 | 5000 | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 30 | T | T | T | T | T | T | 6 | 30 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 30 | 2000 | 2500 | 6 | 30 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 30 | 1250 | 1600 | 6 | 30 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 10 | 50 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 50 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 50 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 50 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 50 | 4000 | 5000 | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 50 | T | T | T | T | T | T | 10 | 50 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 50 | 2000 | 2500 | 10 | 50 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 50 | 1250 | 1600 | 10 | 50 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 16 | 80 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 80 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 80 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 80 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 80 | 4000 | 5000 | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 80 | T | T | T | T | T | T | 16 | 80 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 80 | 2000 | 2500 | 16 | 80 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 80 | 1250 | 1600 | 16 | 80 | 2000 | 2500
|  | 5 | 400 | 6000 | 25 | 125 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 125 | 4000 | 5000 | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 | T | T | T | T | T | T | 25 | 125 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500 | 25 | 125 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 125 | 1250 | 1600 | 25 | 125 | 2000 | 2500
Нижестоящий | АВДТ32 6.0 кА, характеристика С | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 10 | 400 | 6000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 6 | 60 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 6 | 60 | 4000 | 5000 | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | T | T | T | T | T | T | 6 | 60 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500 | 6 | 60 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 60 | 1250 | 1600 | 6 | 60 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 10 | 100 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 100 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 100 | 4000 | 5000 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | T | T | T | T | T | T | 10 | 100 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500 | 10 | 100 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 100 | 1250 | 1600 | 10 | 100 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 16 | 160 |  |  |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 |  |  | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 160 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 160 | 4000 | 5000 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 | T | T | T | T | T | T | 16 | 160 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500 | 16 | 160 |  |  |  | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 16 | 160 | 1250 | 1600 | 16 | 160 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 20 | 200 | [5 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 200 | 4000 | 5000 | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 | T | T | T | T | T | T | 20 | 200 |  |  |  | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500 | 20 | 200 |  |  |  |  | 630 | 630 | 800 | 1000 | 20 | 200 | 1250 | 1600 | 20 | 200 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 25 | 250 | [6 empty] | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 250 | 4000 | 5000 | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 | T | T | T | T | T | T | 25 | 250 |  |  |  |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500 | 25 | 250 | [5 empty] | 630 | 800 | 1000 | 25 | 250 | 1250 | 1600 | 25 | 250 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 32 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 320 | 4000 | 5000 | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | T | T | T | T | T | T | 32 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500 | 32 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 32 | 320 | 1250 | 1600 | 32 | 320 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 40 | 400 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 400 | 4000 | 5000 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | T | T | T | T | T | T | 40 | 400 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500 | 40 | 400 | [7 empty] | 1000 | 40 | 400 | 1250 | 1600 | 40 | 400 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 50 | 500 | [9 empty] | 1250 | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 50 | 500 |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 500 | 4000 | 5000 | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | T | T | T | T | T | T | 50 | 500 | [7 empty] | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500 | 50 | 500 | [8 empty] | 50 | 500 | 1250 | 1600 | 50 | 500 | 2000 | 2500
|  | 10 | 400 | 6000 | 63 | 630 | [10 empty] | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 63 | 630 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 630 | 4000 | 5000 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | T | T | T | T | T | T | 63 | 630 | [8 empty] | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500 | 63 | 630 | [8 empty] | 63 | 630 |  | 1600 | 63 | 630 | 2000 | 2500
Нижестоящий | АВДТ34 6.0 кА, характеристика С | уст. | U, В | Icu, А |  | In, А | 12.5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 0 | In, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 0 | In, А | 125 | 160 | 200 | 250 | 0 | In, А | 250 | 315 | 400 | 400 | 0 | In, А | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 0 | In, А | 1000 | 1250 | 1600 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 0 | In, А | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 0 | In, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250 | 0 | In, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 0 | In, А | 125 | 160 | 0 | In, А | 200 | 250
|  | 20 | 400 | 6000 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | In, А | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | In, А | Isd, A | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9600 | In, А | Isd, A | 12000 | 15000 | 19200 | In, А | Isd, A | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 | In, А | Isd, A | 8000 | 18750 | 24000 | 30000 | 37500 | 48000 | In, А | Isd, A | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500 | In, А | Isd, A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | In, А | Isd, A | 1250 | 1600 | In, А | Isd, A | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 6 | 120 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 6 | 120 | 4000 | 5000 | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | T | T | T | T | T | T | 6 | 120 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500 | 6 | 120 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 6 | 120 | 1250 | 1600 | 6 | 120 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 10 | 200 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 |  | 500 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 10 | 200 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 10 | 200 | 4000 | 5000 | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 | T | T | T | T | T | T | 10 | 200 |  |  | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500 | 10 | 200 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 10 | 200 | 1250 | 1600 | 10 | 200 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 16 | 320 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 16 | 320 | 4000 | 5000 | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | T | T | T | T | T | T | 16 | 320 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500 | 16 | 320 | [6 empty] | 800 | 1000 | 16 | 320 | 1250 | 1600 | 16 | 320 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 20 | 400 | [7 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 20 | 400 | 4000 | 5000 | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | T | T | T | T | T | T | 20 | 400 | [5 empty] | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500 | 20 | 400 | [6 empty] | 800 | 1000 | 20 | 400 | 1250 | 1600 | 20 | 400 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 25 | 500 | [8 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 25 | 500 | 4000 | 5000 | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | T | T | T | T | T | T | 25 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500 | 25 | 500 | [7 empty] | 1000 | 25 | 500 | 1250 | 1600 | 25 | 500 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 32 | 640 | [10 empty] | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 32 | 640 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 32 | 640 | 4000 | 5000 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | T | T | T | T | T | T | 32 | 640 | [8 empty] | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500 | 32 | 640 | [8 empty] | 32 | 640 |  | 1600 | 32 | 640 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 40 | 800 | [10 empty] | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  |  |  |  | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 40 | 800 |  | 1600 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 40 | 800 | 4000 | 5000 | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | T | T | T | T | T | T | 40 | 800 | [8 empty] | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500 | 40 | 800 | [8 empty] | 40 | 800 |  | 1600 | 40 | 800 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 50 | 1000 | [10 empty] | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 1000 |  |  | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4800 | 50 | 1000 | 4000 | 5000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | T | T | T | T | T | T | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000 | 2000 | 2500 | 50 | 1000 | [8 empty] | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | 2000 | 2500
|  | 20 | 400 | 6000 | 63 | 1260 | [10 empty] | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 | [7 empty] | 3000 | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 |  | 3150 | 4000 | 4800 | 63 | 1260 | 4000 | 5000 | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | T | T | T | T | T | T | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [8 empty] | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260